## Slide 1
GB I3495.3-2026 第3部分
消防安全标志设置要求全面解读
品 2
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
au68.-a6
-
消防安全标志 第3部分：设置要求
sh hat3.d t i
236412家布
国家惠扬监禁造理喜 国家标准死普理委员会
206-04 #

## Slide 2
03.设置部位
掌握不同类型消防标志应设置在具 体哪个位置。
06.运行维护
建立标志的日常检查、维护和更换 机制。
02.设置场所
明确哪些场所必须设置消防安全标 志。
05.安装与排列
熟悉标志牌的具体安装方式和多个 标志的排列规则。
OI. 标准概述
了解标准的修订背景、适用范围和 重要术语。
04.设置要求
学习标志的型号选择、观察角度、 安装高度等技术要求。
目录/CONTENTS

## Slide 3
标准重要性
公共安全的“无声卫士”
预防火灾、保障生命财产安全的基础性设
施，是公共安全体系的重要组成部分。
应急处置与日常管理
紧急时指引疏散，日常中强化安全意识， 提升场所本质安全水平。
全面修订
基于GB I5630-I995版本进行全面升级，更
贴合当前消防安全需求。
技术变化要点
调整设置场所规定，增加产品型号选用原
则，细化安装排列要求，更新运行维护条 款。
标准概述：前言与引言
标准修订说明

## Slide 4
规范性引用文件
GB I3495.I
规定标志的图形符号、尺寸、颜色等基本要求。
GB I3495.2
明确标志产品的技术要求、检验规则等。
GB I7945
关于消防应急照明和疏散指示系统的要求。
规范内容
规定了消防安全标志的设置场所、部位、要求、 安装、排列及运行维护。
覆盖场所
适用于所有需要使用消防安全标志传递信息的场 所，覆盖面广泛。
标准概述：范围与引用文件
适用范围

## Slide 5
关键术语：观察距离(Viewing Distance)
定义
观察者眼睛至标志中心点的距离，是视觉识别的 基础参数。
核心作用
决定标志型号(大小)的核心依据。标准规定必 须根据最大观察距离确定尺寸，确保最远位置清 晰可辨。
相关几何参数
包括观察角(视线与标志平面夹角)和偏移角( 视线与正视轴线夹角),直接影响标志的设置位 置与角度。
标准概述：术语和定义
图示：观察者与标志的几何关系(距离、角度)

## Slide 6
设置场所
Where to Install

## Slide 7
应设置的场所(一)
建筑类场所
· 公共建筑(商场、 酒店 、办公楼)
· 住宅建筑
· 工业建筑
地下工程类场所
· 地铁车站及通道
· 平时使用的人防工程
· 地下人行通道
· 交通隧道、综合管廊
交通枢纽类场所
· 汽车库
· 修车库
· 停车场

## Slide 8
设置场所：应设置的场所(二)
施工与特殊区域类 露天场所类
自然区域类
· 矿区、油气田
· 草原、林区等防火重点区域
· 建设工程施工现场
· 可燃液体、气体生产储存区
· 加油加气加氢站
· 易燃易爆物品运输工具及公共交 通工具
· 旅游景区、室外游乐场
· 广场、露天集市
· 举办大型群众性活动的露天场所

## Slide 9
设置部位
Where to Place

## Slide 10
必须设置“禁止阻塞”标志，确保消防救 援通道畅通，保障生命通道无阻。
集中灭火设备区域
设置“灭火设备”标志，提示此处集中存 放灭火器材，便于快速识别。
 | 隐蔽灭火设备 除设置具体设备标志(如灭火器、消防炮)和 “禁止阻塞”标志外，若位置不明显，还需设置 方向辅助标志。
obstructi
止 阻
设置部位：消防设施相关
消防车通道/登高场地
地下消火栓/水泵接
合器
在显著位置设置名称标志
, 并配合方向辅助标志，
明确指示位置。
地下消火栓 Flush Fire Hydrant
禁止阻塞
No obstructing
消防水泵接合器
Siamese Comention
灭 火 设 备

## Slide 11
安全出口/疏散门
在其上部或门框两侧设置“
安全出口”标志，确保醒目
可见。 禁止阻塞
No obstructing
疏散门管理
必须设置“禁止锁闭”标志，
确保疏散通道随时处于可用
状态。
疏散通道设置
设置“禁止阻塞”标志，配合 方向辅助标志，保持视觉连
续性引导疏散。
单向门操作指示
开启面设“推开”标志，反面 设“拉开”标志，避免慌乱中 误操作。
设置部位：疏散与逃生相关(一)
安全出口 Emergency exit

## Slide 12
07 消防按钮/电话/警报器
在对应设备旁设置“消防按钮”、“
消防电话”、“发声警报器”等标志
, 确保紧急时刻能迅速识别和操作
禁 止 烟 火 No burning
06击碎板面标志
在需要击碎玻璃才能获取钥匙或开 门逃生的部位，必须设置“击碎板 面”标志，提示应急操作方法。
05逃生梯标志
设置“逃生梯”标志，位置不明显时 需配合方向辅助标志，确保人员能 快速找到逃生路径。
08危险区域警告
在锅炉房、发电机房、化学品仓库 等危险区域，设置“禁止烟火”、“ 当心易燃物”等警告标志。
设置部位：疏散与逃生相关(二)
消 防 梯 Fire Ladder

## Slide 13
5.5禁止用水灭火区域
设置要求
在生产、存放遇水会发生爆炸的物质(如金属钠、钾
)或用水灭火会产生严重危险的区域(如化学品仓库 ), 必须在入口处和区域内部设置标志。
设置目的
明确警示消防人员和现场人员，严禁用水扑救此类火 灾，需采用其他合适的灭火方式，防止因错误施救导 致灾情扩大。
设置部位：特殊危险区域
禁止用水灭火
No extinguishing with water
图示：禁止用水灭火标志

## Slide 14
禁止阻塞
No obstructing
允许滑动开启的疏散门，应设
置“滑动开门”标志，箭头方向
必须与门的实际开启方向保持 一致。
地铁车站、人防工程、地下通 道、交通隧道等场所，应全面 设置相应的消防安全标志。
设置部位：特定建筑补充要求
除通用要求外，必须在入口处
设置“禁止烟火”标志，严格管
控火源。
5.7汽车库与停车场
5.8地下工程场所
5.6滑动开门标志
u g火
o b
止

## Slide 15
设置部位：施工现场与特殊区域(一)
5.9建设工程施工现场
·设置要求：必须根据施工进度，同步设置消防安全标志，做到边施工
、边完善。
· 应设标志：包括“安全出口”、“灭火器”、“消防软管卷盘”、“当心易燃 物”、“禁止烟火”、“禁止吸烟”等。
5.I 0 易燃易爆危险区域
· 生产/储存区：在可燃液体、气体生产储存区及堆场入口，应设置“禁
止烟火”、“当心易燃物”、“当心爆炸物”等标志。
· 加油加气站：显著位置必须设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“当心易燃
物”、“当心爆炸物”标志。
当W n火gfi
当心爆炸
Warning explosive material
禁止吸烟
No smoking
禁止烟火

## Slide 16
景区/游乐场/广场
在禁止携带火种和易燃易爆品的场所入口，设置“ 禁止烟火”标志。
露天集市
在易燃易爆物品的存放区，设置“禁止烟火”、“当 心易燃物”、“当心爆炸物”标志。
大型活动场所
在安全出口和疏散通道，设置“安全出口”和“禁止 阻塞”标志。
典 运输工具
应设置“禁止烟火”、“当心易燃物”、“当心爆炸物” 标志，警示运输途中的安全。
公共交通工具
在公交车、地铁、火车等公共交通工具内的显著
位置，应设置“禁止吸烟”标志。
设置部位：施工现场与特殊区域(二)
安全出口 Emergency exit
5.I0 易燃易爆危险区域(续)
5.II 露天场所
当 心 爆 炸
Warning explosive material
o o
禁止阻塞

## Slide 17
设置要求：除了以上明确列举的部位外，其他所有
国家标准规定应设置消防安全标志的部位，均应按要
求设置。
设置要求： 在矿区、油气田、草原、林区等防火重
点区域的入口处和区域内部，必须设置“禁止烟火”和 “禁止吸烟”标志。
条款说明： 此条款为兜底条款，确保了消防安全标
志设置要求的全面性和覆盖性，任何有消防需求的场 所都不应遗漏。
设置部位：自然区域与其他部位
5.I2自然防火区域
禁止烟火 No burning
禁止吸烟
No smoking
5.I3 其他部位

## Slide 18
设置要求

## Slide 19
条款要求
产品必须符合GB I3495.2(通用要求)和GB I7945(应急照明系 统)标准。
标准解读
·GB I3495.2: 规定型号、亮度、耐候性等，确保产品本身质 量合格。
·GB I7945: 针对应急照明标志，规定应急转换时间、照度 等，确保紧急时有效。
紧急集合点
Evacuation asseimoly point
●核心目的
从源头保证产品合格，确保在各种环境下可靠传递安全信息
6.I.I 产品质量要求
符合国家标准的消防应急标志示例

## Slide 20
6.I.2 产品基材要求
条款要求：标志基材应根据设置部位的照明、湿度、危险性和腐蚀性等条件选取。
除内光源和地面标志外，推荐使用金属板或有
机板(亚克力)。这类材质坚固耐用，适合室
内干燥环境。
对于火灾报警、灭火设备及警告类标志，必须
使用金属板。其具备优异的抗风、防雨、防晒 和抗腐蚀能力，适应室外恶劣环境。
室内标志：推荐金属板或有机板
室外标志：必须使用金属板
地下消火栓 Flush Fire Hydrant
消防水泵接合器
Siamese Comention

## Slide 21
6.I.3 组合标志要求
条款核心要求
组合使用的消防安全标志应符合GB I3495.I《
消防安全标志第I部分：标志》的规定。
什么是组合标志?
· 由一个主标志和一个或多个辅助标志(如方 向、文字) 组合而成。
· 例如：“安全出口”标志下方加上指向左方的
箭头。
山
GB I3495.I 详细规定
· 明确了组合标志的构成、尺寸比例、颜色搭
配和排列方式。
· 方向辅助标志应设置在主标志的正上方或正 下方，而非左右两侧。

## Slide 22
6.I.4 显著性与对比度
标志必须设置在显著位置，与背景有明显对比 , 确保清晰可见，且不应与其他分散注意力的 图形相邻。
6.I.6 颜色稳定性
在所有可能的照明条件下(如日光、灯光、应 急灯),标志的安全色(红、绿、黄、蓝)都 不应发生色变，保证识别的准确性。
6.I.5 信息一致性
同一区域内设置的多个标志，其传递的信息必
须一致，不能相互矛盾，避免误导人员。
6.I.7不可移动与遮挡
除“滑动开门”、“禁止锁闭”等少数标志外，大
部分标志不应设置在门、窗等可移动物体上， 也不应设置在易被遮挡的位置。
6.I.4-6.I.7标志设置基本原则

## Slide 23
场所 | 典型部位 |  | 设置的消防安全标志型号
室内场所 | 室内高度小于3.5m场所的安全出口、大厅 |  | ≥4
 | 室内高度为3.5m~4.5m场所的安全出口、大厅 |  | ≥5
 | 室内高度大于4.5m场所的安全出口、大厅 |  | ≥6
 | 疏散通道 |  | ≥4
室外场所 | 入口处和防火区内 |  | ≥5
标志的型号规定见GB13495.1. |  |  | 
0<Dmax≤2.5 I
2.5<Dmax≤4.0 2
4.0<Dmax≤6.3 3
6.3<Dmax≤10.0 4
I0.0<Dmax≤I6.0 5
I6.0<Dmax≤25.0 6
Dmax>25.0
最大观察距离Dmax(m) | 标志型号
基于最大观察距离(Dmax)
标志型号必须根据最远观察距离确定。例如，距离超
过25米时，需选用最大的7号标志。具体对应关系见 标准表I。
典型部位型号参考
标准提供了典型安装部位的参考(表2),例如室内 大厅等开阔区域，标志型号一般不应小于5号。
6.I.8型号选择
6.I.8型号选择依据
7

## Slide 24
6.I.9 观察角度
◎ 6.I.9观察角度要求
正面观察原则
安装位置应确保大多数人能正面(观 察角接近90°)清晰看到标志。
偏移角限制
最远观察距离处，视线与标志中心的 偏移角不应大于I5°。
T

## Slide 25
6.I.II 蓄光标志要求
·日常环境需保证足够照度以“吸光”,应急发
光时间需满足疏散要求。
· 日常光照不足时，火灾时照度需≥5勒克斯。
6.I.I0 普通标志照度
无发光功能的标志，火灾时所在位置的平均照
度应不低于5勒克斯，且照度要均匀。
6.I.I2 内光源标志应急时间
自带电源的内光源标志，应急发光时间不应小 于30分钟，确保断电后仍能长时间引导疏散。
6.I.I3 安全出口标志类型
强制要求：所有“安全出口”标志牌都必须是内
光源型的，以确保在任何情况下都能高亮显示
6.I.I0-6.I.I3 照度与发光要求

## Slide 26
6.2.I.I 门上方/两侧安装的标志牌
· 上边缘距天花板≥0.5m, 下边缘距地面≥2.0m
·或中心点距地面I.3m-I.5m

## Slide 27
6.2.I.2 室内安全出口标志的间距
设置核心原则
在疏散通道中，标志及其方向辅助标
志的设置必须保持视觉连续性。
详细间距规定
普通疏散通道：间距≤20米 ABCD皆为标志牌
袋形走道：间距≤I0 米
通道转角处：距转角≤I 米
墙面安装高度：上边缘距地≤I.0米
疏散通道
地
c
B
≤20 m
≤20 m
疏 散 通 道

## Slide 28
· 下边缘距地面≥2.0m
· 上边缘距天花板(或顶板)≥0.5米
6.2.I.3 悬挂安装在室内的标志牌

## Slide 29
立核心原则：优先悬挂安装
悬挂安装规定
· 标志牌平面应与疏散方向垂直，
便于行进中侧面可见。
· 下边缘距地高度不小于2.0米。
★ 墙面附着安装(空间受限)
· 仅适用于无法满足悬挂高度要求的情况。
· 标志中心点距地面高度应在I.3米至I.5米
之间。
图示：疏散通道内灭火设备标志的悬挂安装示意
n
6.2.2.I 室内灭火设备标志的安装

## Slide 30
安装角度要求
标志牌平面应与车辆
行驶方向成80°至90°
角，确保清晰识别。
侧向距离要求
标志牌内边缘距离路面(路肩)边 缘应不小于0.25米，保证通行安全
安装高度要求
标志牌下边缘距离路面高度应在I.8 米至2.5米之间，避免剐蹭。
地上消火栓
≥0.25m
路肩
路面
6.3.3道路两侧标志的设置
≥0.25、
路面
≥0.25m|
1.8m~2.5m
路面

## Slide 31
室外标志设置要求
附着安装(建筑物)
· 标志牌中心点距地面高
度应不小于I.3m
道路两侧(标志杆)
· 平面与行驶方向成80°- 90°角
· 内边缘距路面边缘 ≥0.25m
· 下边缘距路面高度I.8m- 2.5 m
空旷部位(标志杆)
· 使用标志杆固定，标志
牌下边缘距地面高度应 不小于I.2m

## Slide 32
05
安装与排列
Installation &Arrangement

## Slide 33
附着安装
直接固定在墙面、柱面等平面上，是最常见的 安装方式。
悬挂安装
通过吊杆、吊链等方式悬挂在天花板或支架下 , 视野开阔。
柱式安装
固定在独立的标志杆上，适用于室外或空旷区 域。
特殊安装要求
疏散通道内的灭火设备标志，应优先采用悬挂安装， 且标志牌平面应与疏散方向垂直，方便人员在行进中 看到。
安装与排列：标志牌的安装

## Slide 34
警告标志
应排列在最上方，位置最醒目，优先传递风险
信息。
禁止标志
应排列在警告标志的下方或左侧，明确禁止行
为。
指示标志
应排列在禁止标志的下方或右侧，指示安全方 向或措施。
方向辅助标志
应设置在主标志的上方或下方，禁止设置在左 侧或右侧。
安装与排列：标志的排列
安全标志排列规则示意图
禁止吸烟 No smoking
当心腐蚀 Warning corroSive substance

## Slide 35
运行维护
peration Maintenance

## Slide 36
运行维护
日常检查
每周至少进行一次全面检查 , 确保所有标志完好、清晰 、位置正确，无遮挡或损坏
定期维护
每月至少进行一次维护，清 洁标志表面的灰尘和污渍， 修复轻微的损坏，保持标志 整洁。
及时更换
当标志出现褪色、变形、严 重损坏或内容不符时，必须 及时更换，确保标志有效性

## Slide 37
感谢各位的参与和聆听!
希望通过本次培训，大家能对GB I3495.3-2026标准 有更深入的理解，并应用到实际工作中。
安全第一，预防为主。
让我们共同努力，营造更安全的环境。
豆 巴Al生成
设置场所
明确覆盖范围，应设尽设，确保无死角。
设置部位
精准定位关键位置，确保功能明确有效。
设置要求
规范型号、高度与角度，确保清晰可见。
安装排列
正确安装，有序排列，便于快速识别。
运行维护
定期检查，及时维护，保障系统长效运行。
总结与致谢
核心要点回顾
致谢与展望

## Slide 38
感谢聆听